Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: иирп!u~[adm](http://adm.var.ru).var.ru) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondиorodГuJmail.ru)

Предписание Ns *237/1/1*о6 устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении
  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по
  
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Л21 72*

(  
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по

пожарному надзору Морева А.Н. Н от *«10» июля 2019 ,* ст. 6 Федерального закона от 21

декабря 1994 г. Ns69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. *00* мин. *«16» июля 2019* года по *10* час. *00* мин. *«09» августа 2019* года проведена плановая выездная проверка *соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Логвиновым Андреем Александровичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ЛЫ172», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль,, ул. Льва Толстого, д. 1.*

в присутствии *Заведующего МДОУ «Детский сад N-Ф172» Магистровой Марины Борисовны.*

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. У 69-ФЗ «О пожарной а безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns Пред  -  писа  -ния | Вид нарушения обязательных  требований пожарной  безопасности с указанием  конкретного места выявленного  нарушения | Содержание пункта (абзац  пункта) и наименование  нормативного правового  акта Российской Федерации  и (или) нормативного  документа по пожарной  безопасности, требования  которого(ых) нарушены | Срок  устранения  нарушения  обязательных  требования  пожарно й  безопасности  только | Отметка  (подпись) о  выполнении  ( указывается  выполнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1' | В помещении с круглосуточным  пребыванием персонала,  контролирующего работу  приемно-контрольного прибора и  ия  прибора управления  автоматической установки  пожарной сигнализации, .  отсутствует аварийное освещение | ст.1, 2 Федерального закона  РФ Хя 69-ФЗ, п. 61 ПНР в  РФ; п.п. 12.48, 12.55, 12.56  88-2001, п.13.14.1  НПБ СП  5.131302009 | 11.11.2019г. |  |
| 2. | Не обеспечена безопасная  эвакуация людей при пожаре — на  путях эвакуации в коридорах  здания отсутствует аварийное  эвакуационное освещение, которое должно включаться при отключении основного освещения. | ст.1; ст.2 Федерального  закона РФ Ns69-ФЗ, ч.9 ст.82  Федерального закона РФ  К2 1 23-ФЗ, п.п 33, 43 Правил  противопожарного режима в  РФ (утв. постановлением  Правительства РФ от  25.04.2012г. Кя390), п.6.22  СНиП 21-01-97\*, п.7.74  СНиП 23-05-95 | 11.1 1.2019г. |  |